## 声源一览
系统声源 |  |  | 优先级 Priority |  |  |  | 相关设备
类别 |  | 名称 | 默认 | WEP设置 | 同级设置 | 离开设置 | 对应设备设置 | 备注
紧急 EMG E1-E8 | Page Mic和外部紧急 | PAGE MIC/EXT EMG(24V) | E1 | 固定 | 不设置 |  | ·广播服务器 NSS-1700
| 紧急Mic | 控制台、呼叫站 MIC(EMERGENCY) | E2 | E2-5 | 固定LIFO |  | ·广播控制台 NSC-1710 ·紧急兼业务呼叫站 NSM-8
| 紧急Audio file | RESET-voice | E6 | 固定 | 固定LIFO | 紧急MIC离开后继续/静音 | ·广播服务器 NSS-1700 ·终端 | ·将voice文件+delay（设）存入对应终端（不同终端可存入不同内容）
|  | EVAC-voice | E7 | 固定
|  | ALERT-voice +delay（设） | E8 | 固定
注：紧急共分E1-E8，8级优先级，仅紧急呼叫站/台的话筒优先级可选，E2-E5，LIFO/FIFO，其余为固定设置。 高级会覆盖低级，低级停止。ALERT和EVAC可选紧急MIC离开后继续/静音
通常（业务） GENERAL G1-G16 | 业务Mic | 控制台、呼叫站 MIC(GENERAL) | G1 | G1-16 | LIFO/FIFO 对于整体GENERAL | 高级离开后，低级audio file和input继续/停止。 默认继续 | ·广播控制台 NSC-1710 ·业务呼叫站NSM-8
| 业务 Audio file | Server Message | G9 |  |  |  | ·广播服务器 NSS-1700 | Audio文件分message和music2个文件夹
|  | Server Music | G11
|  | Console Message | G10 |  |  |  | ·广播控制台 NSC-1710 | Audio文件分message和music2个文件夹
|  | Console Music | G11
| STEREO LINE IN | 采播INPUT，立体声 | G12 |  |  |  | ·广播扩展接口 NSX-1740
注：业务共分G1-G16，16级优先级，高级会覆盖低级，低级中止。高级离开后，低级MIC停止，audio file和line in默认继续/停止。
BGM 同级，16通道 | STEREO LINE IN | Server INPUT，立体声 | BGM 1-4 | BGM 1-16 | 不能有相同通道 | 高级离开后，BGM恢复（终端） | ·广播服务器 NSS-1700
|  | EXP INPUT，立体声 | G12 |  |  |  | ·网络广播扩展接口 NSX-1740
| Audio file | Server Music | G11 |  |  |  | ·广播服务器 NSS-1700 | Audio文件可WEP导入和USB口导入
|  | Console Music | G11 |  |  |  | ·网络广播扩展接口 NSX-1740 | Audio文件可WEP导入和USB口导入
注：BGM为最低级，之间无级别之分。最多16通道，同时播放。line in，audio file不能设成相同BGM通道。
注：黄色部分为（wep软件）需要设置的内容

## 设备设置
WEP软件设计
设备发现及系统组成 |  |  |  | 设备和系统
分类 | 名称型号 | 数量/ID | 设备属性 | 声源/通道 | [5 empty] | 按键设置 KEY SETTING | 音频文件 AUDIO FILE | 时间表设置 Timer SETTING | GPI事件设置 GPI Event SETTING
|  |  |  | sources/channel | Name | 默认Priority | WEP设置 | Priority 设置 | 音量音调
广播控制器 | 网络广播服务器 NSS-1700 | 1 ID=0 | 别名，类型NSS， 网络参数 ID=0, | PAGE MIC/24V MUTE | 别名 | E1 |  |  |  |  | ·音频文件导入服务器MUSIC/MESSAGE库 ·库里文件可重命名，删除 | ·Timer0编辑 ·ON/OFF | ·GPI 触发设置 控键/事件
|  |  |  | RESET | 别名 | E6 |  | ·固定LIFO， ·MIC退出，继续/静音 | [5 empty] | 控键
|  |  |  | EVAC | 别名 | E7 | [7 empty] | timer0 ON/OFF
|  |  |  | ALERT+delay（设） | 别名 | E8 | [7 empty] | FAULT ACK
|  |  |  | Main Message | 别名 | G9 | G1-16 | ·LIFO/FIFO, ·高级离开后，低级audio file和input继续/停止。 默认继续 | VOLUME & EQ |  |  |  |  | FAULT RESET
|  |  |  | General Music | 别名 | G11 | G1-16/BGM 1-16 |  | VOLUME & EQ
|  |  |  | BGM Music | 别名 | BGM 1 | BGM 1-4 |  | VOLUME & EQ
|  |  |  | General INPUT | 别名 | G11 | G1-16 |  | VOLUME & EQ
|  |  |  | STEREO INPUT 1-3 | 别名 | BGM 2-4 | G1-16/BGM 1-16 |  | VOLUME & EQ
|  |  |  | GPI 1-8，GPO 1-8 | 别名
| 网络广播扩展接口 NSI-1748 | <64 ******011 384-447 | 别名，类型NSI， ID,网络参数 ID=384-447 | STEREO INPUT 1-4 | 别名 | G12 | G1-16/BGM 1-16 |  | VOLUME & EQ |  |  |  | ·GPI 触发设置 控键/事件
|  |  |  | GPI*8*N，GPO*8*N | 别名
| 呼叫站 NSM-8 |  | 别名，类型NSM， ID,网络参数 ID=384-447 | MIC | 别名 | EMG:E2 | E2-5 | 固定LIFO |  | KEY_1-8:区键/组键 （默认区ID_1-8） PPT功能：（默认开） EMG关：给KEY_A,B,C定义Message
[6 empty] | GENERAL:G1 | G1-12 | 按总设置 | CHIME选择（1/2/3/4音）
接收终端 | 终端模块（AMP检测） NSR-701 | <383 1-255-383 | 别名，类型NSM， ID,网络参数 ID=1-255-383 树状结构编组 | [7 empty] | 终端紧急设置，将ALERT，EVAC，RESET，voice文件存入对应终端 （不同终端可存入不同内容） |  | 仅本终端 EMG启动/本地audio file播放
机架功放（AMP,SP LINE检测） NSR-70**
2期
广播控制器 | 通用广播控制台 NSC-1710 | <64 ******111 448-511 | 别名，类型NSC， ID,网络参数 ID=448-511 | MIC | 别名 | EMG:E2 | E2-5 | 固定LIFO |  |  | AUDIO FILE文件夹导入 可设多个文件夹 | Timer1-4编辑 （内容见EVENT表） ·Timer ON/OFF控制
[6 empty] | GENERAL:G1 | G1-12 | 按总设置 | CHIME选择（1/2/3/4音）
系统电源 | NSP系统电源 |  | 别名，类型， 网络参数 | CH1-12 | 别名
外控网关 | CAN网关NSG-70 |  | 别名，类型， 网络参数 |  | 别名
| RS网关NSG-71 |  | 别名，类型， 网络参数 |  | 别名

## EVENT
EVENT调用 |  | GPI | EVENT内容 | [6 empty] | 备注
NSS服务器 | NSC控制台 | 操作 | 类 | 名称和ID | COMMANDS（指令） | Source | Operation | Zones（集合）（终端ID号） | GPO口+Action（集合）
timer0 RS232串口调用 | NSC timer1-4 |  | 播放事件 General & BGM Event |  | General music Sending | music name(list) | 1 time/repeat | ALL/(number,first-last,first-last,annother) | (number_ON,number_OFF,annother_ON) | 播放期保持ON,播放结束OFF
[5 empty] | Main Message Sending | Message name(1个） | 1/2 times/repeat | ALL/(number,first-last,first-last,annother) | (number_ON,number_OFF,annother_ON)
[5 empty] | STOP sending |  | General/BGM/All |  | (number_ON,number_OFF,annother_ON)
[5 empty] | BGM Music Sending | BGM Music list | random/order repeat | ALL | (number_ON,number_OFF,annother_ON)
[5 empty] | General Input | INPUT_n（非BGMINPUT号） | ON/OFF | ALL/(number,first-last,first-last,annother) | (number_ON,number_OFF,annother_ON)
[5 empty] | BGM Input | BGM1-8（LR）/多选 | ON/OFF | ALL | (number_ON,number_OFF,annother_ON) | 控制/状态
[5 empty] | Zones control | BGM1-8（LR）/LOCAL/NC | MUTE/UNMUTE/10%-100% | ALL/(number,first-last,first-last,annother) | (number_ON,number_OFF,annother_ON)
[5 empty] | GPO |  |  |  | (number_ON,number_OFF,annother_ON)
|  |  | 紧急事件 Emergency Event |  | ALERT |  |  | ALL/(number,first-last,first-last,annother) | (number_ON,number_OFF,annother_ON) | EMG/ALERT状态
[5 empty] | EVAC |  |  | ALL/(number,first-last,first-last,annother) | (number_ON,number_OFF,annother_ON) | EMG/EVAC状态
[5 empty] | EMG RESET |  |  | ALL | (number_ON,number_OFF,annother_ON) | 清状态
[5 empty] | EMG SILENCE |  |  | ALL | (number_ON,number_OFF,annother_ON) | 清状态
[5 empty] | EMG EXT |  |  | ALL | (number_ON,number_OFF,annother_ON) | EMG/EMG EXT状态
[5 empty] | PAGE MIC |  |  | ALL | (number_ON,number_OFF,annother_ON) | EMG/PAGE MIC状态
|  |  | 系统事件 System Event |  | Fault Ack |  |  |  | (number_ON,number_OFF,annother_ON) | 状态
[5 empty] | Fault Reset |  |  |  | (number_ON,number_OFF,annother_ON) | 清状态
|  | 无 |  |  | Fault1-5 |  |  |  | (number_ON,number_OFF,annother_ON) | Fault状态
[5 empty] | Timer0 ON |  |  |  | (number_ON,number_OFF,annother_ON) | Timer0状态
[5 empty] | Timer0 OFF |  |  |  | (number_ON,number_OFF,annother_ON) | Timer0状态
| NSC timer1-4 串口指令 | NSC 内部GPI | BGM/GENERAL播放事件 |  | NSC Music Sending | music name(list) | 1 time/repeat | ALL/(number,first-last,first-last,annother) | (number_ON,number_OFF,annother_ON) | NSC内置GPO
[5 empty] | NSC Message Sending | Message name | 1/2 times/repeat-1 | ALL/(number,first-last,first-last,annother) | (number_ON,number_OFF,annother_ON)
[5 empty] | STOP NSC sending |  | Message/Music/All |  | (number_ON,number_OFF,annother_ON)

## 优先级
紧急 EMG E1-E8 | E1 | 呼叫话筒PAGE MIC+外部EMG输入， |  | 固定，无需配置
| E2 | 呼叫站/控制台的EMG MIC， | LIFO | 需配置
| E3 | 呼叫站/控制台的EMG MIC， | LIFO | 需配置
| E4 | 呼叫站/控制台的EMG MIC， | LIFO | 需配置
| E5 | 呼叫站/控制台的EMG MIC， | LIFO | 需配置
| E6 | RESET,复位 | LIFO | 固定，无需配置
| E7 | EVAC,疏散 | LIFO | 固定，无需配置
| E8 | ALERT，警示 | LIFO | 固定，无需配置
通常（业务） GENERAL G1-G16 | G1 | Message/呼叫站,控制台General MIC/General IN | FIFO/LIFO
| G2 | Message/呼叫站,控制台General MIC/General IN
| G3 | Message/呼叫站,控制台General MIC/General IN
| G4 | Message/呼叫站,控制台General MIC/General IN
| G5 | Message/呼叫站,控制台General MIC/General IN
| G6 | Message/呼叫站,控制台General MIC/General IN
| G7 | Message/呼叫站,控制台General MIC/General IN
| G8 | Message/呼叫站,控制台General MIC/General IN
| G9 | Message/呼叫站,控制台General MIC/General IN/Music
| G10 | Message/呼叫站,控制台General MIC/General IN/Music
| G11 | Message/呼叫站,控制台General MIC/General IN/Music
| G12 | Message/呼叫站,控制台General MIC/General IN/Music
| G13 | Message/呼叫站,控制台General MIC/General IN/Music
| G14 | Message/呼叫站,控制台General MIC/General IN/Music
| G15 | Message/呼叫站,控制台General MIC/General IN/Music
| G16 | Message/呼叫站,控制台General MIC/General IN/Music
通常（业务） BGM 同级，16通道 | BGM1-8 BGM1-16 | 同级，可支持16通道，8路立体声，16路单声道。 可由终端面板自由选择